## 表紙
西粟倉村エネルギーマネジメントシステム のための要件定義書（資料）
※公示時公開用

## 目次
目次
データ収集・保存・参照機能
施設・設備からのデータ収集と保存
データ収集機能
データ保存機能
データベーステーブル定義について
データ要求とデータ応答（WEBAPI）
データ参照機能
WEBAPIアクセス設計
参照データの検索条件
リクエスト/レスポンスパラメータについて
レスポンスパラメータの指定について
インタフェース要件１
インタフェース要件１：太陽光発電施設からのデータ集方法と保存対象項目
システム構成とデータ収集
データ収集方法
交流電力量の収集
買電/売電電力のデータ収集
積算発電電力量のデータ収集
インタフェース要件２
インタフェース要件２：みおり小水力発電施設からのデータ集方法と保存対象項目
システム構成とデータ収集
データ収集方法
インタフェース要件３
インタフェース要件３：めぐみ小水力発電施設からのデータ収集方法と保存対象項目
システム構成とデータ収集
データ収集方法
現在値情報の収集
データファイルの収集
インタフェース要件４
インタフェース要件４：影石小水力発電施設からのデータ収集方法と保存対象項目
システム構成とデータ収集
データ収集方法
インタフェース要件５
インタフェース要件５：チップボイラー施設からのデータ収集方法と保存対象項目
システム構成とデータ収集
データ収集方法
インタフェース要件６
インタフェース要件６：井水冷房施設からのデータ収集方法と保存対象項目
システム構成とデータ収集
データ収集方法
インタフェース要件７
インタフェース要件７：薪ボイラー施設からのデータ収集方法と保存対象項目
システム構成とデータ収集
データ収集方法

## データ収集・保存・参照機能
●施設・設備からのデータ収集と保存
■データ収集機能
システム機能要件の番号1～6および18～56に該当する項目で、各種施設内のすべての設備/監視装置からデータを周期的に収集する。 施設（インタフェース要件）ごとにデータ収集方法が異なっており、データ収集内容の詳細はインタフェース要件ごとのシートに記載する。
■データ保存機能
システム機能要件の番号7～15に該当する項目で、収集したデータを、エネマネシステムのデータベースに保存する。 システム非機能要件の番号7,8に記載の通り、施設および設備/監視装置から収集するデータ項目の内、データベースに保存するデータ項目は設定で変動可能とする。このため、システムの運用開始後に設定を変更することを前提としたテーブル設計を行うこと。
●データベーステーブル定義について
一例として、データベースに保存するデータ項目の変動があることを想定したテーブル定義例を以下に記載する。 この通りに設計をする必要はなく、システムとしてよりよいテーブル仕様を、実装設計時に西粟倉村と相談した上で提案すること。
例：みおり小水力発電施設
| データ収集対象項目 |  | 設定でデータベース保存対象データ項目を、「発電機出力」、「発電流量(瞬時値)」、「発電電力量(積算値)」、「送電電力量(積算値)」と指定。
項目
| 発電機出力 |  | ■設定例
発電機電圧
発電機電流
発電機周波数
発電機力率
| 発電機回転数 |  | ■データベース保存例
| ニードル開度 |  | deviceid(設備/監視装置ID) | data(収集データ(JSON型)) |  | collect_dt(データ収集日時) | create_dt(データ登録日時)
| 負荷制限開度(77) |  | device00001 | {"generate_power":{ "name":"発電機出力","value":"137", "unit":"kW"}, "generate_power_flow":{ "name":"発電流量(瞬時値)","value":"0.275", "unit":"m3/s"}, "total_generate_power":{ "name":"発電電力量(積算値)","value":"4946941", "unit":"kWh"}, "total_transmission_power":{ "name":"送電電力量(積算値)","value":"4919417", "unit":"kWh"} } |  | 2025-01-27 10:00:00 | 2025-01-27 10:00:20
速度調整開度(65)
水槽水位
固定子巻線温度(U相)
固定子巻線温度(V相)
固定子巻線温度(W相)
発電機軸受温度水車側
発電機軸受温度反水車側
水車軸受温度(水車側)
| 水車軸受温度(発電機側) |  | device00002 | {"generate_power":{ "name":"発電機出力","value":"101", "unit":"kW"}, "generate_power_flow":{ "name":"発電流量(瞬時値)","value":"0.255", "unit":"m3/s"}, "total_generate_power":{ "name":"発電電力量(積算値)","value":"4346341", "unit":"kWh"}, "total_transmission_power":{ "name":"送電電力量(積算値)","value":"4319417", "unit":"kWh"} } |  | 2025-01-27 10:00:00 | 2025-01-27 10:00:21
発電機無効電力
発電流量(瞬時値)
発電電力量(積算値)
送電電力量(積算値)
|  |  | device00001 | {"generate_power":{ "name":"発電機出力","value":"136", "unit":"kW"}, "generate_power_flow":{ "name":"発電流量(瞬時値)","value":"0.265", "unit":"m3/s"}, "total_generate_power":{ "name":"発電電力量(積算値)","value":"4947141", "unit":"kWh"}, "total_transmission_power":{ "name":"送電電力量(積算値)","value":"4919527", "unit":"kWh"} } |  | 2025-01-27 10:15:00 | 2025-01-27 10:15:25
例：めぐみ小水力発電施設
| データ収集対象項目 |  | 設定でデータベース保存対象データ項目を、「発電電流」、「発電電圧」、「発電電力」と指定。
項目
| 01 [ＡＲ：発電電流] |  | ■設定例
02 [ＶＲＳ：発電電圧]
03 [Ｗ：発電電力]
04 [Ｖａｒ：無効電力]
05 [ＣＯＳφ：発電力率]
| 06 [Ｈｚ：発電周波数] |  | ■データベース保存例
| 07 [発電機回転数] |  | deviceid(設備/監視装置ID) | data(収集データ(JSON型)) |  | collect_dt(データ収集日時) | create_dt(データ登録日時)
| 08 [ヘッドタンク水位] |  | device00001 | {"generate_current":{ "name":"発電電流","value":"21.7", "unit":"A"}, "generate_voltage":{ "name":"発電電圧","value":"6700", "unit":"V"}, "generate_power":{ "name":"発電電力","value":"275.9", "unit":"kW"} } |  | 2025-01-27 10:00:00 | 2025-01-27 10:00:20
09 [導水流量]
|  |  | device00002 | {"generate_current":{ "name":"発電電流","value":"20.5", "unit":"A"}, "generate_voltage":{ "name":"発電電圧","value":"6731", "unit":"V"}, "generate_power":{ "name":"発電電力","value":"275.9", "unit":"kW"} } |  | 2025-01-27 10:00:00 | 2025-01-27 10:00:21
|  |  | device00001 | {"generate_current":{ "name":"発電電流","value":"22.7", "unit":"A"}, "generate_voltage":{ "name":"発電電圧","value":"6650", "unit":"V"}, "generate_power":{ "name":"発電電力","value":"275.9", "unit":"kW"} } |  | 2025-01-27 10:15:00 | 2025-01-27 10:15:21
●データ要求とデータ応答（WEBAPI）
■データ参照機能
システム機能要件の番号57～72に該当する項目で、エネマネシステムに保存した各種施設のデータを、外部システムからの参照に対応する。
●WEBAPIアクセス設計
WEBAPI利用時の、プロトコル・メソッドやアクセスURLパスなどを以下に記載する。
| プロトコル/ポート | HTTPS:POSTメソッド/443
| URLパス | getdata
| └URLフルパス | https://<FQDN>/getdata/
| HTTPステータスコード | 200:正常、500:異常
| パラメータフォーマット | JSON形式
●参照データの検索条件
参照データはリクエストパラメータで検索条件を指定可能とすること。検索条件はANDで複数指定可能とすること。 検索条件に指定可能なパラメータ例を以下に記載する。
・指定必須パラメータ
| 検索対象 | 指定キー値(key) | 指定値(value) | 説明
| 施設/データ種 | type | 太陽光発電施設(ラプラスシステム) | 太陽光発電施設（ラプラスシステム）のデータを取得する。
|  |  | 小水力発電施設(みおり) | みおり小水力発電施設のデータを取得する。
|  |  | 小水力発電施設(めぐみ) | めぐみ小水力発電施設のデータを取得する。
|  |  | 小水力発電施設(影石) | 影石小水力発電施設のデータを取得する。
|  |  | チップボイラー施設 | チップボイラー施設のデータを取得する。
|  |  | 井水冷房施設(いきいきふれあいセンター) | 井水冷房施設（いきいきふれあいセンター）のデータを取得する。
|  |  | 井水冷房施設(ゆうゆうハウス) | 井水冷房施設（ゆうゆうハウス）のデータを取得する。
|  |  | 井水冷房施設(西粟倉村小学校) | 井水冷房施設（西粟倉小学校）のデータを取得する。
|  |  | 井水冷房施設(西粟倉村中学校) | 井水冷房施設（西粟倉中学校）のデータを取得する。
|  |  | 井水冷房施設(あわくら会館) | 井水冷房施設（あわくら会館）のデータを取得する。
|  |  | 井水冷房施設(西粟倉村保育所) | 井水冷房施設（西粟倉保育所）のデータを取得する。
|  |  | 薪ボイラー施設 | 薪ボイラー施設のデータを取得する。
・取得対象(search)指定可能パラメータ
| 検索対象 | 指定キー値(key) | 指定パターン値(pattern) | 指定値(value) | 説明
| 設備/監視装置ID | deviceid | == | <任意値> | 指定値と一致するデータを検索する。
| データ収集日時 | collect_dt | == | <任意値>：YYYYmmddHHMMSS形式 | 指定値と一致するデータを検索する。
|  |  | << | <任意値>：YYYYmmddHHMMSS形式 | 指定値よりも小さいデータを検索する。
|  |  | <= | <任意値>：YYYYmmddHHMMSS形式 | 指定値以下のデータを検索する。
|  |  | >> | <任意値>：YYYYmmddHHMMSS形式 | 指定値よりも大きいデータを検索する。
|  |  | >= | <任意値>：YYYYmmddHHMMSS形式 | 指定値以上のデータを検索する。
・取得上限(limit)指定パラメータ
| 指定キー値(key) | 指定値(value) | 説明
| limit | <任意値> | レスポンスに含めるデータを、指定値を上限とした件数とする。
・設備/監視装置ごと最新1件応答(latest)指定パラメータ
| 指定キー値(key) | 指定値(value) | 説明
| latest | 空値 | レスポンスに含めるデータを、設備/監視装置ごとの最新1件とする。
※search,limitとの併用不可
●リクエスト/レスポンスパラメータについて
データ参照時のリクエスト/レスポンスパラメータ例を以下に記載する。
例）みおり小水力発電施設（miori）のデータベース保存データ
| deviceid(設備/監視装置ID) | data(収集データ(JSON型)) |  | collect_dt(データ収集日時) | create_dt(データ登録日時)
| device00001 | {"generate_power":{ "name":"発電機出力","value":"137", "unit":"kW"}, "generate_power_flow":{ "name":"発電流量(瞬時値)","value":"0.275", "unit":"m3/s"}, "total_generate_power":{ "name":"発電電力量(積算値)","value":"4946941", "unit":"kWh"}, "total_transmission_power":{ "name":"送電電力量(積算値)","value":"4919417", "unit":"kWh"} } |  | 2025-01-27 10:00:00 | 2025-01-27 10:00:20
| device00002 | {"generate_power":{ "name":"発電機出力","value":"101", "unit":"kW"}, "generate_power_flow":{ "name":"発電流量(瞬時値)","value":"0.255", "unit":"m3/s"}, "total_generate_power":{ "name":"発電電力量(積算値)","value":"4346341", "unit":"kWh"}, "total_transmission_power":{ "name":"送電電力量(積算値)","value":"4319417", "unit":"kWh"} } |  | 2025-01-27 10:00:00 | 2025-01-27 10:00:21
| device00001 | {"generate_power":{ "name":"発電機出力","value":"136", "unit":"kW"}, "generate_power_flow":{ "name":"発電流量(瞬時値)","value":"0.265", "unit":"m3/s"}, "total_generate_power":{ "name":"発電電力量(積算値)","value":"4947141", "unit":"kWh"}, "total_transmission_power":{ "name":"送電電力量(積算値)","value":"4919527", "unit":"kWh"} } |  | 2025-01-27 10:15:00 | 2025-01-27 10:15:25
例）めぐみ小水力発電施設（megumi）のデータベース保存データ
| deviceid(設備/監視装置ID) | data(収集データ(JSON型)) |  | collect_dt(データ収集日時) | create_dt(データ登録日時)
| device00001 | {"generate_current":{ "name":"発電電流","value":"21.7", "unit":"A"}, "generate_voltage":{ "name":"発電電圧","value":"6700", "unit":"V"}, "generate_power":{ "name":"発電電力","value":"275.9", "unit":"kW"} } |  | 2025-01-27 10:00:00 | 2025-01-27 10:00:20
| device00002 | {"generate_current":{ "name":"発電電流","value":"20.5", "unit":"A"}, "generate_voltage":{ "name":"発電電圧","value":"6731", "unit":"V"}, "generate_power":{ "name":"発電電力","value":"275.9", "unit":"kW"} } |  | 2025-01-27 10:00:00 | 2025-01-27 10:00:21
| device00001 | {"generate_current":{ "name":"発電電流","value":"22.7", "unit":"A"}, "generate_voltage":{ "name":"発電電圧","value":"6650", "unit":"V"}, "generate_power":{ "name":"発電電力","value":"275.9", "unit":"kW"} } |  | 2025-01-27 10:15:00 | 2025-01-27 10:15:21
各施設のデータベース保存状態が上述である時
| 例１）みおり小水力発電施設からデータを参照する場合 |  |  | 例２）めぐみ小水力発電施設から設備/監視装置IDがdevice00001のデータを参照する場合
| リクエストパラメータ例 |  |  | リクエストパラメータ例
| レスポンスパラメータ例 |  |  | レスポンスパラメータ例
例３）めぐみ小水力発電施設から設備/監視装置IDがdevice00001、
| 且つデータ収集日時が2025-01-27 10:10:00から10:30:00までのデータを参照する場合 |  |  | 例４）みおり小水力発電施設から各設備/監視装置IDの最新1件のデータを参照する場合
| リクエストパラメータ例 |  |  | リクエストパラメータ例
レスポンスパラメータ例
レスポンスパラメータ例
●レスポンスパラメータの指定について
システム非機能要件番号9の、レスポンスパラメータを設定で指定と可能とすることの対応例を以下に記載する。
例）めぐみ小水力発電施設用の設定で、「generate_power」、「dummy_data」のデータ項目をレスポンスパラメータ対象として指定したとする。
この条件で前述した、例３）めぐみ小水力発電施設から設備/監視装置IDがdevice00001、且つデータ収集日時が2025-01-27 10:10:00から10:30:00までのデータを参照した場合の、レスポンスパラメータは以下の通り。
データベース上に存在しないパラメータ（例：dummy_data）を指定した場合でも、そのパラメータはレスポンスパラメータに含めること。
レスポンスキー名：["generate_power", "dummy_data"]
保存対象データ項目：["発電機出力", "発電流量(瞬時値)", "発電電力量(積算値)", "送電電力量(積算値)"]
データベース保存時キー名：["generate_power", "generate_power_flow", "total_generate_power","total_transmission_power"]
データ単位：["kW", "m3/s", "kWh", "kWh"]
保存対象データ項目：["発電電流", "発電電圧", "発電電力"]
データベース保存時キー名：[ "generate_current","generate_voltage","generate_power"]
データ単位：["A", "V", "kW"]
{ # JSON形式での指定（改行・インデントは視認性のために含めた）
"type": "miori" # 取得対象の施設の指定（必須項目）
}
{ # JSON形式での応答をイメージ（改行・インデントは視認性のために含めた）
"type": "miori",
"datalist": [
{
"deviceid": "device00001",
"collect_dt": "2025-01-27 10:15:00",
"create_dt": "2025-01-27 10:15:25"
"data": {
"generate_power":{"name":"発電機出力","value":"136", "unit":"kW"},
"generate_power_flow":{"name":"発電流量(瞬時値)","value":"0.265", "unit":"m3/s"},
"total_generate_power":{"name":"発電電力量(積算値)","value":"4947141", "unit":"kWh"},
"total_transmission_power":{"name":"送電電力量(積算値)","value":"4919527", "unit":"kWh"}
}
},
{
"deviceid": "device00002",
"collect_dt": "2025-01-27 10:00:00",
"create_dt": "2025-01-27 10:00:21"
"data": {
"generate_power":{"name":"発電機出力","value":"136", "unit":"kW"},
"generate_power_flow":{"name":"発電流量(瞬時値)","value":"0.265", "unit":"m3/s"},
"total_generate_power":{"name":"発電電力量(積算値)","value":"4947141", "unit":"kWh"},
"total_transmission_power":{"name":"送電電力量(積算値)","value":"4919527", "unit":"kWh"}
}
},
{
"deviceid": "device00001",
"collect_dt": "2025-01-27 10:15:00",
"create_dt": "2025-01-27 10:15:25"
"data": {
"generate_power":{"name":"発電機出力","value":"137", "unit":"kW"},
"generate_power_flow":{"name":"発電流量(瞬時値)","value":"0.275", "unit":"m3/s"},
"total_generate_power":{"name":"発電電力量(積算値)","value":"4946941", "unit":"kWh"},
"total_transmission_power":{"name":"送電電力量(積算値)","value":"4919417", "unit":"kWh"}
}
}
]
}
{ # JSON形式での指定（改行・インデントは視認性のために含めた）
"type": "megumi", # 取得対象の施設の指定（必須項目）
"search": [ # 取得対象の詳細指定（オプション項目）
{
"key": "deviceid", # 取得対象キーの指定
"value": "device00001", # 取得対象値の指定
"pattern": "==" # 一致パターンの指定
}
]
}
{ # JSON形式での応答をイメージ（改行・インデントは視認性のために含めた）
"type": "megumi",
"datalist": [
{
"deviceid": "device00001",
"collect_dt": "2025-01-27 10:00:00",
"create_dt": "2025-01-27 10:00:20"
"data": {
"generate_current":{"name":"発電電流","value":"21.7", "unit":"A"},
"generate_voltage":{"name":"発電電圧","value":"6700", "unit":"V"},
"generate_power":{"name":"発電電力","value":"275.9", "unit":"kW"}
}
},
{
"deviceid": "device00001",
"collect_dt": "2025-01-27 10:15:00",
"create_dt": "2025-01-27 10:15:21"
"data": {
"generate_current":{"name":"発電電流","value":"22.7", "unit":"A"},
"generate_voltage":{"name":"発電電圧","value":"6650", "unit":"V"},
"generate_power":{"name":"発電電力","value":"275.9", "unit":"kW"}
}
}
]
}
{ # JSON形式での指定（改行・インデントは視認性のために含めた）
"type": "megumi", # 取得対象の施設の指定（必須項目）
"search": [ # 取得対象の詳細指定（オプション項目）
{
"key": "deviceid", # 取得対象キーの指定
"value": "device00001", # 取得対象値の指定
"pattern": "==" # 一致パターンの指定
},
{
"key": "collect_dt",
"value": "2025-01-27 10:10:00",
"pattern":">="
}
{
"key": "collect_dt",
"value": "2025-01-27 10:30:00",
"pattern":"<="
}
]
}
{ # JSON形式での応答をイメージ（改行・インデントは視認性のために含めた）
"type": "megumi",
"datalist": [
{
"deviceid": "device00001",
"collect_dt": "2025-01-27 10:15:00",
"create_dt": "2025-01-27 10:15:21"
"data": {
"generate_current":{"name":"発電電流","value":"22.7", "unit":"A"},
"generate_voltage":{"name":"発電電圧","value":"6650", "unit":"V"},
"generate_power":{"name":"発電電力","value":"275.9", "unit":"kW"}
}
}
]
}
{ # JSON形式での応答（改行・インデントは視認性のために含めた）
"type": "megumi",
"datalist": [
{
"deviceid": "device00001",
"collect_dt": "2025-01-27 10:15:00",
"create_dt": "2025-01-27 10:15:21"
"data": {
"generate_power":{"name":"発電電流","value":"275.9", "unit":"kW"}
"dummy_data":""
}
},
]
}
{ # JSON形式での指定（改行・インデントは視認性のために含めた）
"type": "miori", # 取得対象の施設の指定（必須項目）
"latest"
}
{ # JSON形式での応答をイメージ（改行・インデントは視認性のために含めた）
"type": "miori",
"datalist": [
{
"deviceid": "device00001",
"collect_dt": "2025-01-27 10:15:00",
"create_dt": "2025-01-27 10:15:25"
"data": {
"generate_power":{"name":"発電機出力","value":"136", "unit":"kW"},
"generate_power_flow":{"name":"発電流量(瞬時値)","value":"0.265", "unit":"m3/s"},
"total_generate_power":{"name":"発電電力量(積算値)","value":"4947141", "unit":"kWh"},
"total_transmission_power":{"name":"送電電力量(積算値)","value":"4919527", "unit":"kWh"}
}
},
{
"deviceid": "device00002",
"collect_dt": "2025-01-27 10:00:00",
"create_dt": "2025-01-27 10:00:21"
"data": {
"generate_power":{"name":"発電機出力","value":"136", "unit":"kW"},
"generate_power_flow":{"name":"発電流量(瞬時値)","value":"0.265", "unit":"m3/s"},
"total_generate_power":{"name":"発電電力量(積算値)","value":"4947141", "unit":"kWh"},
"total_transmission_power":{"name":"送電電力量(積算値)","value":"4919527", "unit":"kWh"}
}
}
]
}

## インタフェース要件１
●インタフェース要件１：太陽光発電施設からのデータ収集方法と保存対象項目
■システム構成とデータ収集
|  | ネットワーク | インターネット
|  | データ収集先 | 管理WEBシステム
https://<サーバアドレス>/<APIパス> （監視装置ごとに異なる）
ログイン(Digest)認証あり（ID/PWは監視装置ごとに付与）
|  | 収集台数（装置数） | 13基
|  | データ収集方法① | データ取得用API(HTTP-GET)でのデータファイル(CSV)のダウンロード
ファイル名①
|  | データ収集周期① | 15分周期 ※①と②のデータ取得用APIを交互に実行
|  | 収集失敗時の再収集① | なし
|  | データ収集方法② | データ取得用API(HTTP-GET)でのデータファイル(CSV)のダウンロード
ファイル名②
|  | データ収集周期② | 15分周期 ※①と②のデータ取得用APIを交互に実行
|  | 収集失敗時の再収集② | なし
|  | データ収集方法③ | データ取得用API(HTTP-GET)でのデータのXMLデータのダウンロード
|  | データ収集周期③ | 24時間周期
|  | 収集失敗時の再収集③ | あり：翌日のデータ収集時間まで15分周期で再収集を実施
■データ収集方法
管理WEBシステムのデータ取得用APIを利用し、レスポンスデータの解析を以てデータ収集とする。
データ収集には、交流電力量（発電電力）、買電/売電電力、積算発電電力量が収集可能な3種のデータ取得用APIを利用する。
交流電力量および買電/売電電力は、CSV形式でのファイルがダウンロードが可能なデータ取得用APIで、それぞれを15分周期に交互に利用する。
積算発電電力量は、XMLデータでダウンロードが可能なデータ取得用APIを、24時間周期で利用する。
インターネット
太陽光発電施設
監視装置
管理WEBシステム
エネマネシステム
サーバ
DB
WEBアクセス（データの収集）

## インタフェース要件２
●インタフェース要件２：みおり小水力発電施設からのデータ収集方法と保存対象項目
■システム構成とデータ収集
|  |  | ネットワーク | インターネット
|  |  | データ収集先 | 管理WEBシステム
ログイン認証あり
|  |  | 収集台数（設備数） | 1基
|  |  | データ収集方法 | WEBページ（HTML）の解析
|  |  | データ収集周期 | 15分周期
■データ収集方法
管理WEBシステムの以下URL（ログイン画面ページ）にアクセスし、ログイン認証をする。
ログイン認証後、以下URL（全体計測表示画面ページ）にアクセスし、WEBページ情報（HTML）を取得する。
WEBページ情報の解析を以てデータ収集とする。
参考：全体計測表示画面WEBページのソースコードは、以下のファイルを参照。
「別紙\インタフェース要件２\全体計測表示画面.html」
参考：WEBブラウザでの表示内容
全体計測表示画面で表示される以下のデータ項目を、エネマネシステムに保存すること。
| データ項目名 | WEBページソースコードの収集対象データ項目箇所（青字）を以下に抜粋する。
発電機出力
発電機電圧
発電機電流
発電機周波数
発電機力率
発電機回転数
ニードル開度
負荷制限開度(77)
速度調整開度(66)
水槽水位
固定子巻線温度(U相)
固定子巻線温度(V相)
固定子巻線温度(W相)
発電機軸受温度水車側
発電機軸受温度反水車側
水車軸受温度(水車側)
水車軸受温度(発電機側)
発電機無効電力
発電流量(瞬時値)
発電電力量(積算値)
送電電力量(積算値)
インターネット
みおり小水力発電施設
監視装置
管理WEBシステム
エネマネシステム
サーバ
DB
WEBアクセス（データの収集）
～省略～
<div id="flowupdate">
<div id="genkyo_fp_1000" class="genkyo_ft" style="z-index:1000; left:373px; top:244px; height:34px; width:140px; color:#ffffff; font-size:24pt" >137</div>
<div id="genkyo_fp_1001" class="genkyo_ft" style="z-index:1001; left:373px; top:279px; height:34px; width:140px; color:#ffffff; font-size:24pt" >6670</div>
<div id="genkyo_fp_1002" class="genkyo_ft" style="z-index:1002; left:373px; top:314px; height:34px; width:140px; color:#ffffff; font-size:24pt" >14</div>
<div id="genkyo_fp_1003" class="genkyo_ft" style="z-index:1003; left:373px; top:349px; height:34px; width:140px; color:#ffffff; font-size:24pt" >60.0</div>
<div id="genkyo_fp_1004" class="genkyo_ft" style="z-index:1004; left:373px; top:384px; height:34px; width:140px; color:#ffffff; font-size:24pt" >-0.94</div>
<div id="genkyo_fp_1005" class="genkyo_ft" style="z-index:1005; left:373px; top:419px; height:34px; width:140px; color:#ffffff; font-size:24pt" >719</div>
<div id="genkyo_fp_1006" class="genkyo_ft" style="z-index:1006; left:373px; top:454px; height:34px; width:140px; color:#ffffff; font-size:24pt" >51</div>
<div id="genkyo_fp_1007" class="genkyo_ft" style="z-index:1007; left:373px; top:489px; height:34px; width:140px; color:#ffffff; font-size:24pt" >51</div>
<div id="genkyo_fp_1008" class="genkyo_ft" style="z-index:1008; left:373px; top:524px; height:34px; width:140px; color:#ffffff; font-size:24pt" >100</div>
<div id="genkyo_fp_1009" class="genkyo_ft" style="z-index:1009; left:373px; top:559px; height:34px; width:140px; color:#ffffff; font-size:24pt" >1.42</div>
<div id="genkyo_fp_1010" class="genkyo_ft" style="z-index:1010; left:863px; top:244px; height:34px; width:140px; color:#ffffff; font-size:24pt" >28</div>
<div id="genkyo_fp_1011" class="genkyo_ft" style="z-index:1011; left:863px; top:279px; height:34px; width:140px; color:#ffffff; font-size:24pt" >28</div>
<div id="genkyo_fp_1012" class="genkyo_ft" style="z-index:1012; left:863px; top:314px; height:34px; width:140px; color:#ffffff; font-size:24pt" >28</div>
<div id="genkyo_fp_1013" class="genkyo_ft" style="z-index:1013; left:863px; top:349px; height:34px; width:140px; color:#ffffff; font-size:24pt" >17</div>
<div id="genkyo_fp_1014" class="genkyo_ft" style="z-index:1014; left:863px; top:384px; height:34px; width:140px; color:#ffffff; font-size:24pt" >15</div>
<div id="genkyo_fp_1015" class="genkyo_ft" style="z-index:1015; left:863px; top:419px; height:34px; width:140px; color:#ffffff; font-size:24pt" >28</div>
<div id="genkyo_fp_1016" class="genkyo_ft" style="z-index:1016; left:863px; top:454px; height:34px; width:140px; color:#ffffff; font-size:24pt" >27</div>
<div id="genkyo_fp_1017" class="genkyo_ft" style="z-index:1017; left:863px; top:489px; height:34px; width:140px; color:#ffffff; font-size:24pt" >-44</div>
<div id="genkyo_fp_1018" class="genkyo_ft" style="z-index:1018; left:863px; top:524px; height:34px; width:140px; color:#ffffff; font-size:24pt" >0.275</div>
<div id="genkyo_fp_1019" class="genkyo_ft" style="z-index:1019; left:863px; top:559px; height:34px; width:140px; color:#ffffff; font-size:20pt" >4946939</div>
<div id="genkyo_fp_1020" class="genkyo_ft" style="z-index:1020; left:863px; top:594px; height:34px; width:140px; color:#ffffff; font-size:20pt" >4919415</div>
<input type="hidden" name="user_message" id="user_message" value="" />
<form id="form_req_rmtctrlsubwnd" action="/remotectrl/rmtctrlsubwnd" accept-charset="UTF-8" method="post"><input name="utf8" type="hidden" value="&#x2713;" /><input type="hidden" name="authenticity_token" value="6wT4Jx/ZiuQ/xqDzl0QDD8u3Xf0oIbet1L3h5XaT7+hOrzTG0YLu3ijnhPrVikkiG+j9M4elAoHWdZ4y0Nkufw==" />
<input type="hidden" name="current_state_plant_scode" id="current_state_plant_scode" value="6000" />
<input type="hidden" name="current_state_flowsheetN" id="current_state_flowsheetN" value="6" />
<input type="hidden" name="subwnd_size" id="subwnd_size" />
<input type="hidden" name="rmtctrl_subwnd_id" id="rmtctrl_subwnd_id" />
</form>
<script type="text/javascript">
gflicker("OFF","genkyo_fp_1000");
gflicker("OFF","genkyo_fp_1001");
gflicker("OFF","genkyo_fp_1002");
gflicker("OFF","genkyo_fp_1003");
gflicker("OFF","genkyo_fp_1004");
gflicker("OFF","genkyo_fp_1005");
gflicker("OFF","genkyo_fp_1006");
gflicker("OFF","genkyo_fp_1007");
gflicker("OFF","genkyo_fp_1008");
gflicker("OFF","genkyo_fp_1009");
gflicker("OFF","genkyo_fp_1010");
gflicker("OFF","genkyo_fp_1011");
gflicker("OFF","genkyo_fp_1012");
gflicker("OFF","genkyo_fp_1013");
gflicker("OFF","genkyo_fp_1014");
gflicker("OFF","genkyo_fp_1015");
gflicker("OFF","genkyo_fp_1016");
gflicker("OFF","genkyo_fp_1017");
gflicker("OFF","genkyo_fp_1018");
gflicker("OFF","genkyo_fp_1019");
gflicker("OFF","genkyo_fp_1020");
</script>
</div><!-- flowupdate-->
～省略～

## インタフェース要件３
●インタフェース要件３：めぐみ小水力発電施設からのデータ収集方法と保存対象項目
■システム構成とデータ収集
[6 empty] | ネットワーク | インターネット
[6 empty] | 収集台数（設備数） | 1基
[6 empty] | データ収集先① | 管理WEBシステム
ログイン認証なし
[6 empty] | データ収集方法① | WEBページ（HTML）の解析
[6 empty] | データ収集周期① | 15分周期
[6 empty] | 収集失敗時の再収集① | なし
[6 empty] | データ収集先② | 管理WEBシステム
ログイン認証なし
[6 empty] | データ収集方法② | WEBシステムからデータファイル(CSV)のダウンロード
[6 empty] | ファイル名② | nip<日付:YYYYmmdd形式>.csv
[6 empty] | データ収集周期② | 24時間周期
[6 empty] | 収集失敗時の再収集② | あり：翌日のデータ収集時間まで15分周期で再収集を実施
■データ収集方法
管理WEBシステムにWEBアクセスを行い、レスポンスデータの解析を以てデータ収集とする。
データ収集は、現在値情報表示ページの解析による収集とデータファイルダウンロードおよび解析による収集の2種に対応する。
現在値情報表示ページの収集は、WEBアクセスしたページ情報（HTML)の取得を15分周期に行う。
データファイルの収集は、WEBアクセスによるCSV形式ファイルのダウンロードを24時間周期に行う。
●現在値情報の収集
現在値情報表示ページは、以下URLにアクセスし、WEBページ情報（HTML)を取得する。
参考：現在値情報表示画面WEBページのソースコードは、以下のファイルを参照。
「別紙\インタフェース要件３\現在値情報表示画面.html」
現在値情報表示画面で表示される以下のデータ項目を、エネマネシステムに保存すること。
データ項目名
| 01 [ＡＲ：発電電流] |  |  |  | WEBページソースコードの収集対象データ項目箇所（青字）を以下に抜粋する。
02 [ＶＲＳ：発電電圧]
03 [Ｗ：発電電力]
04 [Ｖａｒ：無効電力]
05 [ＣＯＳφ：発電力率]
06 [Ｈｚ：発電周波数]
07 [発電機回転数]
08 [ヘッドタンク水位]
09 [導水流量]
●データファイルの収集
エネルギデータファイルは、以下形式のURLにアクセスし、CSV形式ファイルのダウンロードを行う。
参考：実際にダウンロードしたデータファイルは、以下のファイルを参照。
「別紙\インタフェース要件３\」フォルダ配下の「nip20250218.csv」
WEBシステムにアクセスできない、データファイルのダウンロードに失敗などの問題でデータの収集に失敗した時、
該当日のデータが欠落するため、データの収集に成功するまで、15分周期での再収集を行うこと。
以下にデータ再収集のイメージを記載する。
|  | エネマネシステム |  | WEBシステム
00:30：データ収集（失敗）
00:45：データ収集（失敗）
01:00：データ収集（失敗）
01:15：データ収集（失敗）
01:30：データ収集（成功）
翌00:30までデータ収集なし
00:30：データ収集（成功）
翌00:30までデータ収集なし
00:30：データ収集（成功）
データファイルに含まれる以下のデータ項目を、エネマネシステムに保存すること。
※前述の現在値情報の同一計測日のデータに対して、該当データに追加して保存（更新）すること。（＝1レコードに現状値情報とデータファイルの情報を混在）
| データ項目名 |  |  |  | └ エネマネシステムのデータ参照（WEBAPI）でめぐみ小水力発電施設のデータ参照時に、
| 発電電力量 |  |  |  | 現在値情報とデータファイルの情報（＝発電電力量・消費電力量）の2種データを、1回のWEBAPIで取得するための対応。
使用電力量
インターネット
めぐみ小水力発電施設
監視装置
管理WEBシステム
エネマネシステム
サーバ
DB
WEBアクセス（データの収集）
<HTML><HEAD><TITLE>西粟倉発電所 現在値表示（携帯）</TITLE>
<META content="text/html; charset=shift_jis" http-equiv="Content-Type"></HEAD>
<BODY bgColor=white><PRE>md33643En01 <BR>西粟倉発電所
PAGE:1
PV 1～16
<A href="k_curval2.html">目次</A> <A href="k_curval2.html?2">次頁</A> <HR>
2024/12/23 14:15<A accessKey=5 href="k_curval2.html?1"></A><HR>01 [ＡＲ：発電電流]
22.5(A)
02 [ＶＲＳ：発電電圧]
6591(V)
03 [Ｗ：発電電力]
270.2(kW)
04 [Ｖａｒ：無効電力]
13.2(kVar)
05 [ＣＯＳφ：発電力率]
1.01()
06 [Ｈｚ：発電周波数]
60.0(Hz)
07 [発電機回転数]
1201(min-1)
08 [ヘッドタンク水位]
-6.5(cm)
09 [導水流量]
0.557(m3/s)
</PRE><HR><CENTER><DL><A href="k_curval2.html?1">更 新</A></DL></CENTER></BODY></HTML>

## インタフェース要件４
●インタフェース要件４：影石小水力発電施設からのデータ収集方法と保存対象項目
■システム構成とデータ収集
[7 empty] | ネットワーク |  | ＮＴＴドコモ 閉域網モバイル回線サービス
[7 empty] | データ収集先 |  | 監視装置
[7 empty] | 収集台数（設備数） |  | 1台
[7 empty] | データ収集方法 |  | TCP通信
[7 empty] | データ収集周期 |  | 15分周期
■データ収集方法
影石小水力発電施設の監視装置とTCP接続・通信を行い、応答データの受信を以てデータ収集とする。
＜データ通信シーケンス＞
|  | エネマネシステム サーバ | [7 empty] | 監視装置
TCP接続確立（ポート番号：8020）
データ取得開始通知
ウェイト通知（省略可能）
データ取得開始通知応答
データ送信
データ送信応答
TCP接続切断
＜データフレーム＞
データ取得開始通知データフレーム（サーバ → 監視装置）
|  | Addr | 1~10 | [5 empty] | 11~(+L1) | (+1)~(+D1)
|  |  | 共通部 | [6 empty] | ﾃﾞｰﾀ部
|  |  | ヘッダー | [5 empty] | ﾃﾞｰﾀ長 | 1 | 2~17 | 18~19 |  | 20~27 | 28 | 29
[10 empty] | ﾌﾚｰﾑ番号 | ﾕｰｻﾞID | 装置ID |  |  | ﾃﾞｰﾀ種 | 予備
[12 empty] | 装置ﾍｯﾀﾞ |  | 機械番号
(=D1)
|  | byte | 10 | [5 empty] | L1 | 1 | 16 | 2 |  | 8 | 1 | 1
|  |  | ヘッダー | [5 empty] | L1 | D1 | [6 empty] | 以下に続く
|  | Addr | (+1)~(+D1)
ﾃﾞｰﾀ部
30~D1
|  |  | 取得ﾃﾞｰﾀ[1] | [9 empty] | ～ | 取得ﾃﾞｰﾀ[N]
|  |  | 1~2 |  | 3~10 | 11~12 |  | 13 | 14~15 | 16~22 | 23~29
|  |  | 装置ID |  |  | ﾃﾞｰﾀﾍｯﾀﾞ1 |  | CH番号 | ﾃﾞｰﾀﾍｯﾀﾞ2 | 日時指定 | 日時指定
|  |  | 装置ﾍｯﾀﾞ |  | 機械番号 |  |  |  |  | (始) | (終)
|  | byte | 2 |  | 8 | 2 |  | 1 | 2 | 7 | 2 | 5
D1
データ取得開始通知応答データフレーム（サーバ ← 監視装置）
|  | Addr | 1~10 | [5 empty] | 11 | 12 | 13 | 14~15
|  |  | 共通部 | [6 empty] | ﾃﾞｰﾀ部
|  |  | ヘッダー | [5 empty] | ﾃﾞｰﾀ長 | 対応 | 応答 | 予備
[9 empty] | (=4) | ﾌﾚｰﾑ番号
|  | byte | 10 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2
ウェイト通知（サーバ ← 監視装置）
|  | Addr | 1~10 | [5 empty] | 11 | 12 | 13 | 14~15
|  |  | 共通部 | [6 empty] | ﾃﾞｰﾀ部
|  |  | ヘッダー | [5 empty] | ﾃﾞｰﾀ長 | 対応 | 理由 | 予備
[9 empty] | (=4) | ﾌﾚｰﾑ番号
|  | byte | 10 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2
データ送信データフレーム（サーバ ← 監視装置）
|  | Addr | 1~10 | [5 empty] | 11~(+L1) | (+1)~(+D1)
|  |  | 共通部 | [6 empty] | ﾃﾞｰﾀ部
|  |  | ヘッダー | [5 empty] | ﾃﾞｰﾀ長 | 1 | 2~17 | 18~19 |  | 20~27 | 28 | 29
[10 empty] | ﾌﾚｰﾑ番号 | ﾕｰｻﾞID | 装置ID |  |  | ﾃﾞｰﾀ種 | 最終ﾃﾞｰﾀ
|  | byte | [9 empty] | 装置ﾍｯﾀﾞ |  | 機械番号 |  | ﾌﾗｸﾞ
(=D1)
|  | byte | 10 | [5 empty] | L1 | 1 | 16 | 2 |  | 8 | 1 | 1 | 以下に続く
|  | Addr | (+1)~(+D1)
ﾃﾞｰﾀ部
30~D1
|  |  | 送信ﾃﾞｰﾀ[1] | [8 empty] | ～ | 送信ﾃﾞｰﾀ[N]
|  | byte | 1~2 |  | 3~10 | 11~12 |  | 13 | 14~15 | 16~(+L2) | (+1)~(+D2)
|  |  | 装置ID |  |  | ﾃﾞｰﾀﾍｯﾀﾞ1 |  | CH番号 | ﾃﾞｰﾀﾍｯﾀﾞ2 | 送信ﾃﾞｰﾀ詳細 | 送信ﾃﾞｰﾀ詳細
|  |  | 装置ﾍｯﾀﾞ |  | 機械番号 |  |  |  |  | ﾃﾞｰﾀ長(=D2)
|  | byte | 2 |  | 8 | 2 |  | 1 | 2 | L2 | D2
データ送信応答データフレーム（サーバ → 監視装置）
|  | Addr | 1~10 | [5 empty] | 11 | 12 | 13 | 14~15
|  |  | 共通部 | [6 empty] | ﾃﾞｰﾀ部
|  |  | ヘッダー | [5 empty] | ﾃﾞｰﾀ長 | 対応ﾌﾚｰﾑ | 応答 | 予備
[9 empty] | (=4) | 番号
|  | byte | 10 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2
＜データフレームパラメータ詳細＞ ※橙色網掛け部分は、エネマネシステムでの要求メッセージ作成時に、設定が必要な項目。黄色網掛け部分は、監視装置からの応答メッセージで値が変動する項目。
データ取得開始通知（サーバ → 監視装置）
|  | 項目 | [5 empty] | Addr | Length |  | Type | Data |  | Information |  | 備考
|  | 共通部 | ヘッダー |  |  |  |  | 1 | 1 |  | BCD | 0
[8 empty] | 2 | 1 |  | BCD | 15
[8 empty] | 3 | 1 |  | BCD | 1
[8 empty] | 4 | 1 |  | BCD | 20
[8 empty] | 5 | 1 |  | BCD | 2
[8 empty] | 6~10 | 5 |  | ASCII | All 0x20(SP)
|  |  | ﾃﾞｰﾀ長 |  |  |  |  | 11~(+L1) | L1 | 1 | BIN | 0 | 0000000~1111111 | 桁上がり無し | (128^0)*(0~127)→0,1,2,・・,127 | 左記の総和=D1 各byteの最上位bitは桁上がりの有無を表す。 0：桁上がり無し 1：桁上がり有り
[12 empty] | 1 | 0000000~1111111 | 桁上がり有り | (128^0)*(0~127)→0,1,2,・・,127
[10 empty] | 1 |  | 0 | 0000001~1111111 | 桁上がり無し | (128^1)*(1~127)→128,256,384,・・,16256
[12 empty] | 1 | 0000000~1111111 | 桁上がり有り | (128^1)*(0~127)→0,128,256,・・,16256
[12 empty] | ・・・ |  | ・・・
[10 empty] | 1 |  | 0 | 0000001~1111111 | 桁上がり無し | (128^(L1-1))*(1~127)
|  | ﾃﾞｰﾀ部 | [5 empty] | (Offset) | D1 |  | struct
|  |  | ﾌﾚｰﾑ番号 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | BCD | 00~99 |  | 1ﾌﾚｰﾑ目~100ﾌﾚｰﾑ目 |  | ｾｯｼｮﾝ内でｻｲｸﾘｯｸ使用
|  |  | ﾕｰｻﾞID |  |  |  |  | 2~17 | 16 |  | ASCII | ASCII(0x20~0x7F) |  |  |  | 前詰め。ｶﾗﾑﾊﾞｲﾄ数に満たない分は0xFF埋め
|  |  | 装置ID |  | 装置ﾍｯﾀﾞ |  |  | 18 | 1 |  | BCD | 1
[8 empty] | 19 | 1 |  | BCD | 15
[5 empty] | 機械番号 |  |  | 20~27 | 8 |  | ASCII | ASCII(0x20~0x7F) |  | 機械番号 |  | 前詰め。ｶﾗﾑﾊﾞｲﾄ数に満たない分は0xFF埋め
|  |  | ﾃﾞｰﾀ種 |  |  |  |  | 28 |  |  | BCD | 2
|  |  | 予備 |  |  |  |  | 29 | 1 |  | ASCII | All 0x20(SP)
|  |  | 取得ﾃﾞｰﾀ[1] |  |  |  |  | (Offset) |  |  | struct
[6 empty] | 装置ID | 装置ﾍｯﾀﾞ | 1 | 1 |  | BCD | 1
[8 empty] | 2 | 1 |  | BCD | 15
[7 empty] | 機械番号 | 3~10 | 8 |  | ASCII | ASCII(0x20~0x7F) |  | 機械番号 |  | 前詰め。ｶﾗﾑﾊﾞｲﾄ数に満たない分は0xFF埋め
[6 empty] | ﾃﾞｰﾀﾍｯﾀﾞ1 |  | 11 | 1 |  | BCD | →＜取得ﾃﾞｰﾀ＞
[8 empty] | 12 | 1 |  | BCD
[6 empty] | CH番号 |  | 13 | 1 |  | BCD
[6 empty] | ﾃﾞｰﾀﾍｯﾀﾞ2 |  | 14~15 | 2 |  | BCD
[6 empty] | 日時指定(始) |  | 16~22 | 7 |  | BCD | YYYYMMDDhhmmss |  | 年月日時分秒
[6 empty] | 日時指定(終) |  | 23~29 | 7 |  | BCD | YYYYMMDDhhmmss |  | 年月日時分秒
取得ﾃﾞｰﾀ[2]
・・・
取得ﾃﾞｰﾀ[N]
＜取得データ＞
|  |  | ﾃﾞｰﾀﾍｯﾀﾞ1 |  | CH番号 | ﾃﾞｰﾀﾍｯﾀﾞ2
|  |  | [00] | [09] | [01]CH1 [02]CH2 | [0026]
データ開始通知応答（サーバ ← 監視装置）
|  | 項目 |  | Addr | Length | Type | Data |  | Information |  | 備考
|  | 共通部 | ヘッダー | 1 | 1 | BCD | 15
|  |  |  | 2 | 1 | BCD | 0
|  |  |  | 3 | 1 | BCD | 1
|  |  |  | 4 | 1 | BCD | 21
|  |  |  | 5 | 1 | BCD | 2
|  |  |  | 6~10 | 5 | ASCII | All 0x20(SP)
|  |  | ﾃﾞｰﾀ長 | 11 | 1 | BIN | 0 | 100 | 桁上がり無し | (128^0)*4 | ﾃﾞｰﾀ長=4(byte)
|  | ﾃﾞｰﾀ部 |  | (Offset) | 4 | struct
|  |  | 対応ﾌﾚｰﾑ番号 | 1 | 1 | BCD | 00~99 |  | 1ﾌﾚｰﾑ目~100ﾌﾚｰﾑ目 |  | 対応するﾃﾞｰﾀ取得通知のﾌﾚｰﾑ番号
|  |  | 応答 | 2 | 1 | BCD | 0 |  | OK
[7 empty] | 1 |  | NG
[7 empty] | 2 |  | NG(停電中)
|  |  | 予備 | 3~4 | 2 | ASCII | All 0x20(SP)
ウェイト通知（サーバ ← 監視装置）
|  | 項目 |  | Addr | Length | Type | Data |  | Information |  | 備考
|  | 共通部 | ヘッダー | 1 | 1 | BCD | 15
|  |  |  | 2 | 1 | BCD | 0
|  |  |  | 3 | 1 | BCD | 1
|  |  |  | 4 | 1 | BCD | 22
|  |  |  | 5 | 1 | BCD | 2
|  |  |  | 6~10 | 5 | ASCII | All 0x20(SP)
|  |  | ﾃﾞｰﾀ長 | 11 | 1 | BIN | 0 | 100 | 桁上がり無し | (128^0)*4 | ﾃﾞｰﾀ長=4(byte)
|  | ﾃﾞｰﾀ部 |  | (Offset) | 4 | struct
|  |  | 対応ﾌﾚｰﾑ番号 | 1 | 1 | BCD | 00~99 |  | 1ﾌﾚｰﾑ目~100ﾌﾚｰﾑ目 |  | 対応するﾃﾞｰﾀ取得通知のﾌﾚｰﾑ番号
|  |  | 理由 | 2 | 1 | BCD | 0 |  | 警報処理中
[7 empty] | 00以外 |  | その他処理中
|  |  | 予備 | 3~4 | 2 | ASCII | All 0x20(SP)
データ送信（サーバ ← 監視装置）
|  | 項目 |  |  |  | Addr | Length |  | Type | Data |  | Information |  | 備考
|  | 共通部 | ヘッダー |  |  | 1 | 1 |  | BCD | 15
[6 empty] | 2 | 1 |  | BCD | 0
[6 empty] | 3 | 1 |  | BCD | 1
[6 empty] | 4 | 1 |  | BCD | 23
[6 empty] | 5 | 1 |  | BCD | 2
[6 empty] | 6~10 | 5 |  | ASCII | All 0x20(SP)
|  |  | ﾃﾞｰﾀ長 |  |  | 11~(+L1) | L1 | 1 | BIN | 0 | 0000000~1111111 | 桁上がり無し | (128^0)*(0~127)→0,1,2,・・,127 | 左記の総和=D1 各byteの最上位bitは桁上がりの有無を表す。 0：桁上がり無し 1：桁上がり有り
[10 empty] | 1 | 0000000~1111111 | 桁上がり有り | (128^0)*(0~127)→0,1,2,・・,127
[8 empty] | 1 |  | 0 | 0000001~1111111 | 桁上がり無し | (128^1)*(1~127)→128,256,384,・・,16256
[10 empty] | 1 | 0000000~1111111 | 桁上がり有り | (128^1)*(0~127)→0,128,256,・・,16256
[10 empty] | ・・・ |  | ・・・
[8 empty] | 1 |  | 0 | 0000001~1111111 | 桁上がり無し | (128^(L1-1))*(1~127)
|  | ﾃﾞｰﾀ部 |  |  |  | (Offset) | D1 |  | struct
|  |  | ﾌﾚｰﾑ番号 |  |  | 1 | 1 |  | BCD | 00~99 |  | 1ﾌﾚｰﾑ目~100ﾌﾚｰﾑ目 |  | ｼｰｹﾝｽ内でｻｲｸﾘｯｸ使用
|  |  | ﾕｰｻﾞID |  |  | 2~17 | 16 |  | ASCII | ASCII(0x20~0x7F) |  |  |  | 前詰め。ｶﾗﾑﾊﾞｲﾄ数に満たない分は0xFF埋め
|  |  | 装置ID | 装置ﾍｯﾀﾞ |  | 18 | 1 |  | BCD | 1
[6 empty] | 19 | 1 |  | BCD | 15
|  |  |  | 機械番号 |  | 20~27 | 8 |  | ASCII | ASCII(0x20~0x7F) |  | 機械番号 |  | 前詰め。ｶﾗﾑﾊﾞｲﾄ数に満たない分は0xFF埋め
|  |  | ﾃﾞｰﾀ種 |  |  | 28 | 1 |  | BCD | 2
|  |  | 最終ﾃﾞｰﾀﾌﾗｸﾞ |  |  | 29 | 1 |  | BCD | 0 |  | 非最終ﾃﾞｰﾀ
[10 empty] | 1 |  | 最終ﾃﾞｰﾀ(正常終了)
[10 empty] | 2 |  | 最終ﾃﾞｰﾀ(異常終了)
|  |  | 送信ﾃﾞｰﾀ[1] |  |  | (Offset) |  |  | struct
|  |  |  | 装置ID | 装置ﾍｯﾀﾞ | 1 | 1 |  | BCD | 1
[6 empty] | 2 | 1 |  | BCD | 15
[5 empty] | 機械番号 | 3~10 | 8 |  | ASCII | ASCII(0x20~0x7F) |  | 機械番号 |  | 前詰め。ｶﾗﾑﾊﾞｲﾄ数に満たない分は0xFF埋め
|  |  |  | ﾃﾞｰﾀﾍｯﾀﾞ1 |  | 11 | 1 |  | BCD | →＜送信ﾃﾞｰﾀ詳細＞
[6 empty] | 12 | 1 |  | BCD
|  |  |  | CH番号 |  | 13 | 1 |  | BCD
|  |  |  | ﾃﾞｰﾀﾍｯﾀﾞ2 |  | 14~15 | 2 |  | BCD
|  |  |  | 送信ﾃﾞｰﾀ詳細ﾃﾞｰﾀ長 |  | 16~(+L2) | L2 |  | BIN | ﾃﾞｰﾀ長と同様 |  |  |  | 左記の総和=D2
|  |  |  | 送信ﾃﾞｰﾀ詳細 |  | (+1)~(+D2) | D2 |  | struct | →＜送信ﾃﾞｰﾀ詳細＞
送信ﾃﾞｰﾀ[2]
・・・
送信ﾃﾞｰﾀ[N]
＜送信データ詳細＞
|  |  | ﾃﾞｰﾀﾍｯﾀﾞ1 |  | CH番号 | ﾃﾞｰﾀﾍｯﾀﾞ2 | 送信ﾃﾞｰﾀ詳細
[7 empty] | 項目 |  |  | (Offset) | Length | Type | Data | Information | 備考
|  |  | [00] | [09] | [01]CH1 [02]CH2 | [0026] | 単位時限 |  |  | 1 | 1 | BCD | 30 | 30分固定
[7 empty] | 乗数 |  |  | 2 | 1 | ASCII | 0x6B | kWh
[7 empty] | 単位 |  |  | 3 | 1 | ASCII | 0x57
[7 empty] | 1件目 |  | 時限情報 | 4~10 | 7 | BCD | YYYYMMDDhhmmss | 年月日時分秒
[9 empty] | ﾃﾞｰﾀ値 | 11~18 | 8 | ASCII | 0.000000~999999.9 | X.X00000～
XXXXXX.X
[9 empty] | 未使用 | 19~22 | 4 | ASCII | 0000 | 0000固定
[9 empty] | 未使用 | 23~26 | 4 | ASCII | 0000 | 0000固定
[7 empty] | ・・・ |  |  | ・・ | ・・ | ・・ | ・・・ | ・・・
[7 empty] | N件目 |  |  | ~D2 | 26
データ送信応答（サーバ → 監視装置）
|  | 項目 |  | Addr | Length | Type | Data |  | Information |  | 備考
|  | 共通部 | ヘッダー | 1 | 1 | BCD | 0
|  |  |  | 2 | 1 | BCD | 15
|  |  |  | 3 | 1 | BCD | 1
|  |  |  | 4 | 1 | BCD | 24
|  |  |  | 5 | 1 | BCD | 2
|  |  |  | 6~10 | 5 | ASCII | All 0x20(SP)
|  |  | ﾃﾞｰﾀ長 | 11 | 1 | BIN | 0 | 100 | 桁上がり無し | (128^0)*4 | ﾃﾞｰﾀ長=4(byte)
|  | ﾃﾞｰﾀ部 |  | (Offset) | 4 | struct
|  |  | 対応ﾌﾚｰﾑ番号 | 1 | 1 | BCD | 00~99 |  | 1ﾌﾚｰﾑ目~100ﾌﾚｰﾑ目 |  | 対応するﾃﾞｰﾀ送信のﾌﾚｰﾑ番号
|  |  | 応答 | 2 | 1 | BCD | 0 |  | OK
[7 empty] | 1 |  | NG
|  |  | 予備 | 3~4 | 2 | ASCII | All 0x20(SP)
監視装置からのデータ送信フレームに含まれる以下のデータ項目を、エネマネシステムに保存すること。
データ項目名
ﾃﾞｰﾀ値（＝発電量）
閉域網
影石小水力発電施設
監視装置
エネマネシステム
サーバ
DB
TCP通信（データの収集）

## インタフェース要件５
●インタフェース要件５：チップボイラー施設からのデータ収集方法と保存対象項目
■システム構成とデータ収集
|  |  | ネットワーク | インターネット
|  |  | データ収集先 | FTPサーバ（ロリポップサーバ：西粟倉村契約）
プロトコル：FTPS（Explicitモード）
|  |  | 収集台数（施設数） | 6施設分をエネルギーセンターで一括（1ファイルに集約）
|  |  | データ収集方法 | FTPサーバからデータファイルのダウンロード
|  |  | データファイル格納先 | <HOME>/<日付:YYYYmmdd形式>/
|  |  | ファイル名 | minutely<日付:YYYYmmdd形式>.xls
|  |  | データ収集周期 | 15分周期
■データ収集方法
FTPサーバに格納されるデータファイルをダウンロードし、ファイル内容を解析することを以てデータ収集とする。
※ダウンロードしたデータファイルは、アップロード中のファイルではないことを確認すること。
データファイル１つに、施設内の計７つの設備の情報が混在している。
参考：ダウンロードできるデータファイルは、以下のファイルを参照。
「別紙\インタフェース要件５\minutely20241217 .xls」
データファイルに含まれる以下のデータ項目を、エネマネシステムに保存すること。
| データ項目名 | 備考（設備名）
| 循環ポンプ流量計 | エネルギーセンター
| 蓄熱タンク～バイオマスボイラ往温度 | エネルギーセンター
| 蓄熱タンク～バイオマスボイラ環温度 | エネルギーセンター
| チップボイラー熱量 | エネルギーセンター
| バックアップボイラ用燃料流量計 | エネルギーセンター
| 循環ポンプ 流量計(備蓄タンク～熱交換器) | エネルギーセンター
| HEX-1熱交配管 往温度(1次側) | エネルギーセンター
| HEX-1熱交配管 環温度(1次側) | エネルギーセンター
| 熱交配管 熱量 | エネルギーセンター
| HEX-1熱交配管 往温度(2次側)1 | エネルギーセンター
| HEX-1熱交配管 往温度(2次側)2 | エネルギーセンター
| HEX-1熱交配管 環温度(2次側) | エネルギーセンター
| 給水流量計(備蓄タンク) | エネルギーセンター
| 備蓄タンク 頂部 T6 | エネルギーセンター
| 備蓄タンク 中位1 T7 | エネルギーセンター
| 備蓄タンク 中位2 T8 | エネルギーセンター
| 備蓄タンク 中位3 T9 | エネルギーセンター
| 備蓄タンク 下部 T10 | エネルギーセンター
| 1号バイオマスボイラー出口(往)温度 | エネルギーセンター
| 2号バイオマスボイラー出口(往)温度 | エネルギーセンター
| 外気温度 | エネルギーセンター
| 外気湿度 | エネルギーセンター
| 日射量 | エネルギーセンター
| 気圧 | エネルギーセンター
| 消費電力量 | エネルギーセンター
| チップ消費量 | エネルギーセンター
| CO2排出量 | エネルギーセンター
| 暖房用熱交換器入口(1次側) | 西粟倉保育所
| 暖房用熱交換器出口(1次側) | 西粟倉保育所
| 西粟倉保育園暖房用熱交換器 流量計(1次側) | 西粟倉保育所
| 西粟倉保育園 1次側熱量 | 西粟倉保育所
| 西粟倉保育園 2次側暖房使用熱量 | 西粟倉保育所
| 代表室温度 | 西粟倉保育所
| 暖房用熱交換器入口(1次側) | 役場あわくら会館
| 暖房用熱交換器出口(1次側) | 役場あわくら会館
| 役場・あわくら会館 熱交換器 流量計(1次側) | 役場あわくら会館
| 役場・あわくら会館 1次側熱量 | 役場あわくら会館
| 役場・あわくら会館 2次側暖房使用熱量 | 役場あわくら会館
| 代表室温度 | 役場あわくら会館
| 暖房用熱交換器入口(1次側) | いきいきふれあいセンター
| 暖房用熱交換器出口(1次側) | いきいきふれあいセンター
| いきいきふれあい 熱交換器 流量計(1次側) | いきいきふれあいセンター
| いきいきふれあい 1次側熱量 | いきいきふれあいセンター
| いきいきふれあい 2次側暖房使用熱量 | いきいきふれあいセンター
| 代表室温度 | いきいきふれあいセンター
| 暖房用熱交換器入口(1次側) | ゆうゆうひだまり
| 給湯用熱交換器入口（1次側） | ゆうゆうひだまり
| 給湯用熱交換器出口(1次側) | ゆうゆうひだまり
| ゆうゆうひだまり 熱交換器 流量計(1次側) | ゆうゆうひだまり
| ゆうゆうひだまり 1次側熱量 | ゆうゆうひだまり
| ゆうゆうひだまり 2次側暖房使用熱量 | ゆうゆうひだまり
| ゆうゆうひだまり 2次側給湯使用熱量 | ゆうゆうひだまり
| 代表室温度 | ゆうゆうひだまり
| 暖房用熱交換器入口(1次側) | 西粟倉中学校
| 暖房用熱交換器出口(1次側) | 西粟倉中学校
| 西粟倉中学校 熱交換器 流量計(1次側) | 西粟倉中学校
| 西粟倉中学校 1次側熱量 | 西粟倉中学校
| 西粟倉中学校 2次側暖房使用熱量 | 西粟倉中学校
| 代表室温度 | 西粟倉中学校
| 暖房用熱交換器入口(1次側) | 西粟倉小学校
| 給湯用熱交換器入口（1次側） | 西粟倉小学校
| 給湯用熱交換器出口(1次側) | 西粟倉小学校
| 西粟倉小学校 熱交換器 流量計(1次側) | 西粟倉小学校
| 西粟倉小学校 1次側熱量 | 西粟倉小学校
| 西粟倉小学校 2次側暖房使用熱量 | 西粟倉小学校
| 西粟倉小学校 2次側給湯使用熱量 | 西粟倉小学校
| 代表室温度 | 西粟倉小学校
チップボイラー施設
管理システム
監視装置
データ通知
FTPサーバ
データファイルアップロード
エネマネシステム
サーバ
DB
インターネット
データファイルダウンロード
（データの収集）

## インタフェース要件６
●インタフェース要件６：井水冷房施設からのデータ収集方法と保存対象項目
■システム構成とデータ収集
|  |  | ネットワーク |  | インターネット
|  |  | データ収集先 |  | FTPサーバ（ロリポップサーバ：西粟倉村契約）
プロトコル：FTPS（Explicitモード）
|  |  | 収集台数（施設数） |  | 6施設
|  |  | データ収集方法 |  | FTPサーバからデータファイルのダウンロード
|  |  | データファイル格納先 |  | <HOME>/<日付:YYYYmmdd形式>/
|  |  | ファイル名 |  | log<XXX:001～999>_<施設名>_<日時:YYmmddHHMM>.csv
|  |  | データ収集周期 |  | 15分周期
■データ収集方法
FTPサーバに格納されるデータファイルの内、最新のファイルをダウンロードし、ファイル内容を解析することを以てデータ収集とする。
※ダウンロードしたデータファイルは、アップロード中のファイルではないことを確認すること。
参考：ダウンロードできるデータファイルは、以下のファイルを参照。（例：いきいきふれあいセンター）
「別紙\インタフェース要件７\log001_いきいきふれあいセンター_2408010000.csv」
データファイルに含まれる以下のデータ項目を、エネマネシステムに保存すること。
| ●いきいきふれあいセンター | ●ゆうゆうハウス |  | ●西粟倉小学校 |  | ●西粟倉中学校
| データ項目名 | データ項目名 |  | データ項目名 |  | データ項目名
| 熱源水出口温度 TH-1 | 熱源水入口温度 TH-1 |  | 熱源水入口温度 TH-1 |  | 熱源水入口温度 TH-1
| 熱源水入口温度 TH-2 | 熱源水出口温度 TH-2 |  | 熱源水出口温度 TH-2 |  | 熱源水出口温度 TH-2
| 冷温水2次側往温度 TH-3 | 冷温水2次側往温度 TH-3 |  | 冷温水2次側往温度 TH-3 |  | 冷温水2次側往温度 TH-3
| 冷温水2次側還温度 TH-4 | 冷温水2次側還温度 TH-4 |  | 冷温水2次側還温度 TH-4 |  | 冷温水2次側還温度 TH-4
| 井水入口温度 TH-5 | 井水入口温度 TH-5 |  | 井水入口温度 TH-5 |  | 井水入口温度 TH-5
| 井水出口温度 TH-6 | 井水出口温度 TH-6 |  | 井水出口温度 TH-6 |  | 井水出口温度 TH-6
| 井水槽温度A TH-7 | 井水槽温度A TH-7 |  | 井水槽温度A TH-7 |  | 井水槽温度A TH-7
| 井水槽温度B TH-8 | 井水槽温度B TH-8 |  | 井水槽温度B TH-8 |  | 井水槽温度B TH-8
| 外気温度 TH-10 | 外気温度 TH-9 |  | 外気温度 TH-9 |  | 外気温度 TH-9
| PW-1流量 VM-1 | PW-1流量 VM-1 |  | PW-1流量 VM-1 |  | PW-1流量 VM-1
| PCH-1流量 VM-2 | PCH-1流量 VM-2 |  | PCH-1流量 VM-2 |  | PCH-1流量 VM-2
| PCH-2流量 VM-3 |  |  | PCH-2流量 VM-3
| 流量 VM-4 |  |  | 流量 VM-4
| HCS-1～既存配管流量 VM-5 |  |  | HCS-1～既存配管流量 VM-5
| 井水槽水位 PS-1 | 井水槽水位 PS-1 |  | 井水槽水位 PS-1 |  | 井水槽水位 PS-1
| HU-1 電圧[V] | HU-1 電圧[V] |  | HU-1 電圧[V] |  | HU-1 電圧[V]
| HU-1 電流[A] | HU-1 電流[A] |  | HU-1 電流[A] |  | HU-1 電流[A]
| HU-1 力率[％] | HU-1 力率[％] |  | HU-1 力率[％] |  | HU-1 力率[％]
| HU-1 消費電力[kW] | HU-1 消費電力[kW] |  | HU-1 消費電力[kW] |  | HU-1 消費電力[kW]
| HU-1 積算電力量[kWh] | HU-1 積算電力量[kWh] |  | HU-1 積算電力量[kWh] |  | HU-1 積算電力量[kWh]
| HU-1-1 積算運転時間 | HU-1-1 積算運転時間 |  | HU-1-1 積算運転時間 |  | HU-1-1 積算運転時間
| HU-1-2 積算運転時間 | HU-1-2 積算運転時間 |  | HU-1-2 積算運転時間 |  | HU-1-2 積算運転時間
| HU-1-3 積算運転時間 | HU-1-3 積算運転時間 |  | HU-1-3 積算運転時間 |  | HU-1-3 積算運転時間
| PW-1 電圧[V] | PW-1 電圧[V] |  | PW-1 電圧[V] |  | PW-1 電圧[V]
| PW-1 電流[A] | PW-1 電流[A] |  | PW-1 電流[A] |  | PW-1 電流[A]
| PW-1 力率[％] | PW-1 力率[％] |  | PW-1 力率[％] |  | PW-1 力率[％]
| PW-1 消費電力[kW] | PW-1 消費電力[kW] |  | PW-1 消費電力[kW] |  | PW-1 消費電力[kW]
| PW-1 積算電力量[kWh] | PW-1 積算電力量[kWh] |  | PW-1 積算電力量[kWh] |  | PW-1 積算電力量[kWh]
| PW-1 積算運転時間 | PW-1 積算運転時間 |  | PW-1 積算運転時間 |  | PW-1 積算運転時間
| PW-2 電圧[V] | PW-2 電圧[V] |  | PW-2 電圧[V] |  | PW-2 電圧[V]
| PW-2 電流[A] | PW-2 電流[A] |  | PW-2 電流[A] |  | PW-2 電流[A]
| PW-2 力率[％] | PW-2 力率[％] |  | PW-2 力率[％] |  | PW-2 力率[％]
| PW-2 消費電力[kW] | PW-2 消費電力[kW] |  | PW-2 消費電力[kW] |  | PW-2 消費電力[kW]
| PW-2 積算電力量[kWh] | PW-2 積算電力量[kWh] |  | PW-2 積算電力量[kWh] |  | PW-2 積算電力量[kWh]
| PW-2 積算運転時間 | PW-2 積算運転時間 |  | PW-2 積算運転時間 |  | PW-2 積算運転時間
| PW-3 電圧[V] | PW-3 電圧[V] |  | PW-3 電圧[V] |  | PW-3 電圧[V]
| PW-3 電流[A] | PW-3 電流[A] |  | PW-3 電流[A] |  | PW-3 電流[A]
| PW-3 力率[％] | PW-3 力率[％] |  | PW-3 力率[％] |  | PW-3 力率[％]
| PW-3 消費電力[kW] | PW-3 消費電力[kW] |  | PW-3 消費電力[kW] |  | PW-3 消費電力[kW]
| PW-3 積算電力量[kWh] | PW-3 積算電力量[kWh] |  | PW-3 積算電力量[kWh] |  | PW-3 積算電力量[kWh]
| PW-3 積算運転時間 | PW-3 積算運転時間 |  | PW-3 積算運転時間 |  | PW-3 積算運転時間
| PCH-1 電圧[V] | PCH-1 電圧[V] |  | PCH-1 電圧[V] |  | PCH-1 電圧[V]
| PCH-1 電流[A] | PCH-1 電流[A] |  | PCH-1 電流[A] |  | PCH-1 電流[A]
| PCH-1 力率[％] | PCH-1 力率[％] |  | PCH-1 力率[％] |  | PCH-1 力率[％]
| PCH-1 消費電力[kW] | PCH-1 消費電力[kW] |  | PCH-1 消費電力[kW] |  | PCH-1 消費電力[kW]
| PCH-1 積算電力量[kWh] | PCH-1 積算電力量[kWh] |  | PCH-1 積算電力量[kWh] |  | PCH-1 積算電力量[kWh]
| PCH-1 積算運転時間 | PCH-1 積算運転時間 |  | PCH-1 積算運転時間 |  | PCH-1 積算運転時間
| PCH-2 電圧[V] |  |  | PCH-2 電圧[V]
| PCH-2 電流[A] |  |  | PCH-2 電流[A]
| PCH-2 力率[％] |  |  | PCH-2 力率[％]
| PCH-2 消費電力[kW] |  |  | PCH-2 消費電力[kW]
| PCH-2 積算電力量[kWh] |  |  | PCH-2 積算電力量[kWh]
| PCH-2 積算運転時間 |  |  | PCH-2 積算運転時間
| PCH-3 電圧[V] |  |  | PCH-3 電圧[V]
| PCH-3 電流[A] |  |  | PCH-3 電流[A]
| PCH-3 力率[％] |  |  | PCH-3 力率[％]
| PCH-3 消費電力[kW] |  |  | PCH-3 消費電力[kW]
| PCH-3 積算電力量[kWh] |  |  | PCH-3 積算電力量[kWh]
| PCH-3 積算運転時間 |  |  | PCH-3 積算運転時間
| 冷水積算熱量[kWh] | 冷水積算熱量[kWh] |  | 冷水積算熱量[kWh] |  | 冷水積算熱量[kWh]
| 温水積算熱量[kWh] | 温水積算熱量[kWh] |  | 温水積算熱量[kWh] |  | 温水積算熱量[kWh]
| 井水への積算放熱量[kWh] | 井水への積算放熱量[kWh] |  | 井水への積算放熱量[kWh] |  | 井水への積算放熱量[kWh]
| 井水からの積算排熱量[kWh] | 井水からの積算排熱量[kWh] |  | 井水からの積算排熱量[kWh] |  | 井水からの積算排熱量[kWh]
| ●あわくら会館 | ●西粟倉保育所
| データ項目名 | データ項目名
| 熱源水入口温度 TH-1 | 熱源水入口温度 TH-1
| 熱源水出口温度 TH-2 | 熱源水出口温度 TH-2
| 冷温水2次側往温度 TH-3 | 冷温水2次側往温度 TH-3
| 冷温水2次側還温度 TH-4 | 冷温水2次側還温度 TH-4
| 井水入口温度 TH-5 | 井水入口温度 TH-5
| 井水出口温度 TH-6 | 井水出口温度 TH-6
| 井水槽温度A TH-7 | 井水槽温度A TH-7
| 井水槽温度B TH-8 | 井水槽温度B TH-8
| 外気温度 TH-9 | 外気温度 TH-9
| PW-1流量 VM-1 | PW-1流量 VM-1
| PCH-1流量 VM-2 | PCH-1流量 VM-2
| PCH-2流量 VM-3 | PCH-2流量 VM-3
| 流量 VM-4 | 流量 VM-4
| HCS-1～既存配管流量 VM-5 | HCS-1～既存配管流量 VM-5
| 井水槽水位 PS-1 | 井水槽水位 PS-1
| HU-1 電圧[V] | HU-1 電圧[V]
| HU-1 電流[A] | HU-1 電流[A]
| HU-1 力率[％] | HU-1 力率[％]
| HU-1 消費電力[kW] | HU-1 消費電力[kW]
| HU-1 積算電力量[kWh] | HU-1 積算電力量[kWh]
| HU-1-1 積算運転時間 | HU-1-1 積算運転時間
| HU-1-2 積算運転時間 | HU-1-2 積算運転時間
| HU-1-3 積算運転時間 | HU-1-3 積算運転時間
| PW-1 電圧[V] | PW-1 電圧[V]
| PW-1 電流[A] | PW-1 電流[A]
| PW-1 力率[％] | PW-1 力率[％]
| PW-1 消費電力[kW] | PW-1 消費電力[kW]
| PW-1 積算電力量[kWh] | PW-1 積算電力量[kWh]
| PW-1 積算運転時間 | PW-1 積算運転時間
| PW-2 電圧[V] | PW-2 電圧[V]
| PW-2 電流[A] | PW-2 電流[A]
| PW-2 力率[％] | PW-2 力率[％]
| PW-2 消費電力[kW] | PW-2 消費電力[kW]
| PW-2 積算電力量[kWh] | PW-2 積算電力量[kWh]
| PW-2 積算運転時間 | PW-2 積算運転時間
| PW-3 電圧[V] | PW-3 電圧[V]
| PW-3 電流[A] | PW-3 電流[A]
| PW-3 力率[％] | PW-3 力率[％]
| PW-3 消費電力[kW] | PW-3 消費電力[kW]
| PW-3 積算電力量[kWh] | PW-3 積算電力量[kWh]
| PW-3 積算運転時間 | PW-3 積算運転時間
| PCH-1 電圧[V] | PCH-1 電圧[V]
| PCH-1 電流[A] | PCH-1 電流[A]
| PCH-1 力率[％] | PCH-1 力率[％]
| PCH-1 消費電力[kW] | PCH-1 消費電力[kW]
| PCH-1 積算電力量[kWh] | PCH-1 積算電力量[kWh]
| PCH-1 積算運転時間 | PCH-1 積算運転時間
| PCH-2 電圧[V] | PCH-2 電圧[V]
| PCH-2 電流[A] | PCH-2 電流[A]
| PCH-2 力率[％] | PCH-2 力率[％]
| PCH-2 消費電力[kW] | PCH-2 消費電力[kW]
| PCH-2 積算電力量[kWh] | PCH-2 積算電力量[kWh]
| PCH-2 積算運転時間 | PCH-2 積算運転時間
| PCH-3 電圧[V] | PCH-3 電圧[V]
| PCH-3 電流[A] | PCH-3 電流[A]
| PCH-3 力率[％] | PCH-3 力率[％]
| PCH-3 消費電力[kW] | PCH-3 消費電力[kW]
| PCH-3 積算電力量[kWh] | PCH-3 積算電力量[kWh]
| PCH-3 積算運転時間 | PCH-3 積算運転時間
| 冷水積算熱量[kWh] | 冷水積算熱量[kWh]
| 温水積算熱量[kWh] | 温水積算熱量[kWh]
| 井水への積算放熱量[kWh] | 井水への積算放熱量[kWh]
| 井水からの積算排熱量[kWh] | 井水からの積算排熱量[kWh]
※施設ごとのデータファイルには、データ項目数や項目名に若干の差異あり。（施設導入センサーによる差異）
システム非機能要件番号8に記載の通り、施設ごとにデータ項目の差異があっても対応可能な設計をすること。
※いきいきふれあいセンター以外の施設については、データファイルから類似するデータ項目を収集すること。
※いきいきふれあいセンター以外の施設は、現在構築作業中のため、実際のデータファイルは、運用を開始してから参照が可能となる。
上述のゆうゆうハウス・西粟倉小学校・西粟倉中学校はデータ項目は一例。
あわくら会館と西粟倉保育所のデータ項目も類似。
井水冷房施設
管理システム
監視装置
データ通知
FTPサーバ
データファイルアップロード
データファイルダウンロード
（データの収集）
エネマネシステム
サーバ
DB
インターネット

## インタフェース要件７
●インタフェース要件７：薪ボイラー施設からのデータ収集方法と保存対象項目
■システム構成とデータ収集
|  |  |  | ネットワーク |  | ＮＴＴドコモ 閉域網モバイル回線サービス
|  |  |  | データ収集先 |  | 監視装置
|  |  |  | 収集台数（設備数） |  | 1台
|  |  |  | データ収集方法 |  | TCP通信（ポート番号：8020）
|  |  |  | データ収集周期 |  | 15分周期
■データ収集方法
薪ボイラー施設の監視装置（検出器）とTCP接続・通信を行い、応答データの受信を以てデータ収集とする。
＜データ通信シーケンス＞
|  | エネマネシステム サーバ |  |  |  |  | 監視装置
TCP接続確立（ポート番号：8020）
データ取得開始通知
ウェイト通知（省略可能）
データ取得開始通知応答
データ送信
データ送信応答
TCP接続切断
閉域網
薪ボイラー施設
監視装置
エネマネシステム
サーバ
DB
TCP通信（データの収集）